世纪梦想液位计、传感器技术要求

- 基本数量及参数：

| 编号 | 名称 | 规格及型号 | 材料 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮球液位控制器 | UQK-01-C(顶装型） | 组合件 | 14 | 双层底上集水井 | 液位报警 |
| 2 | 浮球液位控制器 | UQK-02-C | 不锈钢 | 12 | 淡水舱 | 高、低位自动起停 |
| 3 | 浮球液位控制器 | UQK-02-C | 组合件 | 2 | 燃油舱 | 高位报警 |
| 4 | 浮球液位控制器 | UQK-03-C | 组合件 | 2 | 污燃油舱及油渣舱 | 液位高报警 |
| 5 | 浮球液位控制器 | UQK-02-C | 组合件 | 2 | 膨胀水箱 | 低位报警 |
| 6 | 浮球液位控制器 | UQK-02-C | 组合件 | 2 | 热水舱 | 高、低水位报警 |
| 7 | 浮球液位控制器 | UQK-652-C-B，L=950 | 组合件 | 2 | 污油水舱 | 高位报警 |
| 8 | 浮球液位控制器 | UQK-03-C | 组合件 | 5 | 机舱 | 舱底水液位高报警 |
| 9 | 浮球液位控制器 | UQK-03-C | 组合件 | 3 | 辅机舱，艏侧推舱 | 液位报警 |
| 10 | 浮球液位控制器 | UQK-03-C | 组合件 | 3 | 生活污水舱 | 粉碎泵低位停止 |
| 11 | 浮球液位控制器 | UQK-03-C | 组合件 | 2 | 厨房油污水舱 | 低位报警及停泵(提供2对触点) |
| 12 | 浮球液位控制器 | UQK-03-C | 组合件 | 3 | 厨房油污水舱 | 高位报警 |
| 13 | 磁性浮子液位计 | UHZ-511ZXB/-1500-0.8J | 组合件 | 2 | 燃油日用柜 | 带远传及低位报警 |
| 14 | 双色玻璃板液位计 | ULB-3C-F-650 | 组合件 | 1 | 应急消防泵油柜 | 带自闭阀 |
| 15 | 磁性浮子液位计 | UHZ-511ZXB/-2000-0.8J | 组合件 | 2 | 燃油舱 | 带远传及高位报警 |
| 16 | 磁性浮子液位计 | UHZ-511ZXB/-1000-0.8J | 组合件 | 1 | 滑油储存舱 | 带高低位报警及远传显示 |
| 17 | 温度计 | WLG-12 0~100℃，G 3/4" | 组合件 | 80 |  |  |
| 18 | 温度传感器 | WZPK-22I-C-D M20X1.5 DC24V 4-20mA | 组合件 | 8 | 淡水管路 | 3个探头长30mm；5个探头长50mm； |
| 19 | 温度计 | WSS-411-C 0~500℃，G 3/4" | 组合件 | 4 |  | 探头长150mm |
| 20 | 温度计 | WLG-12-C 0~300℃，G 3/4" | 组合件 | 2 | 蒸汽集合管 | 探头长150mm |
| 21 | 温度传感器 | WZPK-21I-C DC24V 4-20mA | 组合件 | 1 | 热水舱 | 远程显示及高温报警 |
| 22 | 温度传感器 | WZPK-21I-C DC24V 4-20mA | 组合件 | 1 | 热水压力柜 | 远程显示及高温报警 |
| 23 | 压力式温度计 | WTZ-280-N-C 0~100℃ | 组合件 | 1 | 热水舱 |  |
| 24 | 船用金属套温度计 | WLG-11-C 0～100℃ | 组合件 | 12 |  | 尾长80 |
| 25 | 船用温度传感器 | WZPK-23R-C DC24V 4-20mA | 组合件 | 7 | 空调管系 | 探头长100mm；温度监控室显示 |
| 26 | 压差表及表阀 | YZC-100S (0~0.6Mpa) | 组合件 | 15 |  |  |
| 27 | 压力表及阀 | YC-100Ⅱ 0-1MPa | 组合件 | 13 |  |  |
| 28 | 真空压力表及阀 | YZC-100II ‘-0.1~0.1MPa | 组合件 | 27 |  |  |
| 29 | 压力表及阀 | YC-100Ⅱ '0~0.6MPa | 组合件 | 34 |  |  |
| 30 | 压力传感器 | YSZK-01G-C M20X1.5 4-20mA | 组合件 | 10 |  | 远程显示/报警 |
| 31 | 压力表及阀 | YC-100Ⅱ 0～1.6MPa | 组合件 | 2 |  |  |
| 32 | 压力表及阀 | YC-60III 0～1.6MPa | 组合件 | 1 | 安装在驾控台上 |  |
| 33 | 压力传感器 | YSZK-01-C 0-4MPa 4-20mA | 组合件 | 1 | 空气总管压力 | 远传显示/报警 |
| 34 | 压力传感器 | YSZK-01-C 0~1.0 MPa | 组合件 | 2 | 管路压力 | 远传显示/报警 |
| 35 | 真空压力表及阀 | YZC-100Ⅱ -0.1~0.1MPa | 组合件 | 10 |  | 焊接座SUS304 |
| 36 | 压力表及阀 | YC-100II 0~1.0 MPa | 组合件 | 10 |  | 焊接座SUS304 |
| 37 | 压力式液位传感器 | YSZK-01 L-C 0~4米 DC24V 4~20mA | 组合件 | 12 | 10个淡水舱+热水舱 | 液位显示高、低位报警 |
| 38 | 压力传感器 | YSZK-01-C 0~1.0 MPa DC24V 4~20mA | 组合件 | 1 | 空调管系 | 压力显示（监控室） |
| 39 | 压力传感器 | YSZK-01G-C M20X1.5 4-20mA | 组合件 | 1 | 蒸汽集合管 | 0~0.6MPa，带散热装置 |
| 40 | 温度传感器 | WZPK-23R-C-E 0-1MPa 0-60℃ | 组合件 | 3 | 尾轴滑油管 |  |
| 41 | 流量计 | LSZ-20DC1.6PGBI0.5 输出R485 | 组合件 | 8 |  | 带远传，法兰CB/46-2015 |
| 42 | 流量计 | LSZ-15DC1.6PGBI0.5 输出R485 | 组合件 | 4 |  | 带远传，法兰CB/46-2015 |
| 43 | 压力控制器 | YWK-50-C, 0-1.0MPa, | 组合件 | 4 |  |  |
| 44 | 压力式温度计控制器 | WTZK-50-C 0~100℃,毛细管长5米 | 组合件 | 1 | 艏凝水柜自动补水用 |  |

二、技术要求：

1、压力表、真空压力表及压力表阀连接螺纹按常规为M20X1.5，表阀的一端配Ф8的卡套接头。另配与管路相接的Ф8的焊接卡套接头，另一端为M14X1.5的外螺纹，材质不锈钢。安装在管路上的压力表、真空压力表及表阀，则应配与管路焊接的Ф8卡套接头。按清单要求配表板。仪表精度为2.5级，表面直径100mm。

2、浮球开关配座板法兰、芳纶垫片及双头螺柱螺母。

3、液位计及传感器的长度认可图确认。液位控制器配齐座板法兰及双头螺柱、螺母。压力控制器、温度传感器配齐进口卡套接头及另一端的焊接卡套接头。

4、压力表、真空压力表应提供国家主管机关认可证书及工厂产品合格证书，液位传感器提供型式认可证书。

5、所有温度计配G3/4”焊接螺纹座。

6、提供无石棉证明或声明。

7、铭牌采用不锈钢，中文，蚀刻。

重庆冠达世纪游轮有限公司

联系人：高中元（13509465203）